## Slide 1
Чебышов Сергей Борисович
Первый заместитель генерального директора по научной работе –
Главный конструктор АО «СНИИП»
Ткачев Сергей Валерьевич
Главный конструктор СРК судов с ЯЭУ АО «СНИИП»
Результаты разработки технического проекта системы радиационного контроля модернизированного плавучего энергоблока

## Slide 2
Основные задачи СРК
1. Непрерывный контроль состояния радиационной обстановки на МПЭБ для своевременного обнаружения отклонения работы реакторной установки (РУ) от условий нормальной эксплуатации в части радиационного контроля (РК).
2. Получение информации, подтверждающей, что МПЭБ находится в пределах безопасной эксплуатации, т. е. контролируемые радиационные параметры не превышают установленных нормативными документами пределов.
3. Передача информации об обнаруженных отклонениях в работе РУ объекта от условий нормальной эксплуатации в части РК в систему обмена данными АСУ ТП объекта и в систему управления РУ (СУ РУ).
4. Повышение эффективности и надёжности работы РУ МПЭБ за счёт раннего обнаружения дефектного технологического оборудования или нарушения его функционирования.
5. Сигнализация о выходе параметров РУ МПЭБ за пределы безопасной эксплуатации, оценку масштаба аварии, получение информации, необходимой для ведения работ по ликвидации последствий аварии и введения планов мероприятий по защите экипажа и населения.

## Slide 3
Подсистемы СРК
РТК обеспечивает выполнение следующих задач радиационного контроля:
– контроль герметичности оболочек ТВЭЛ на работающем и остановленном реакторе;
– контроль герметичности оборудования первого контура, включая протечки парогенераторов;
– объемной активности газовоздушной среды в технологических помещениях и системах вентиляции;
– объемной активности и радионуклидного состава газоаэрозольного выброса в атмосферу;
– параметры воздушного потока в венттрубе.
РКП предназначен для контроля радиационной обстановки и сигнализации о ее выходе за установленные пределы. РКП направлен на предотвращение внешнего и внутреннего облучения персонала сверх установленных пределов доз профессионального облучения и ограничение облучения на возможно низком уровне.
РКЗ обеспечивает контроль загрязнения радиоактивными веществами кожных покровов, спецодежды, спецобуви и СИЗ членов экипажа в зоне контролируемого доступа (ЗКД), в санпропускниках и саншлюзах. Контроль выполняется в виде принудительного контроля радиоактивного загрязнения на 2–х барьерах:
I барьер – контроль на выходе из ЗКД в «грязное» отделение санпропускника;
II барьер – контроль на выходе из душевой в «чистое» отделение санпропускника.
РДК обеспечивает контроль, учет и планирование дозы внешнего и внутреннего облучения членов экипажа и прикомандированных лиц посредством индивидуального дозиметрического контроля, СИЧ.

## Slide 4
Основные параметры СРК МПЭБ проекта 20871
Общее количество стационарных точек контроля – 269, в том числе:
радиационный технологический контроль – 41
газоаэрозольный контроль – 30
радиационный дозиметрический контроль – 92
нерадиационные параметры –106 1)
Контролируемые радиационные параметры
мощность поглощенной дозы гамма-излечения
мощность эквивалентной дозы гамма-излучения
мощность эквивалентной дозы нейтронов
плотность потока нейтронов
объемная активность по 16N
объемная активность ИРГ
объемная активность по 88Kr, 138Xe, 41Ar
объемная активность бета-золей
объемная активность паров йода
активность выброса за сутки
Контролируемые нерадиационные параметры
мощность РУ 2)
разрежение в помещениях (Апп, РО, ЖРО) 2)
температура воздуха в помещениях (Апп, РО) 2)
состояние клапанов (1К, ПГ) 2)
работа вентиляторов в КЗ 2)
уровень и давление в цистернах ЖРО 2)
наличие расхода теплоносителя в СО и Р 2)
работа побудителей расхода воздуха 1)
температура, расход воздуха ГАК 1)
продувка блоков детектирования ГАК 1)
положение дверей и люков в помещениях КЗ 1)
1) Контролируется датчиками и ТС СРК
2) Принимается СРК по информационным каналам

## Slide 5
Структурная схема СРК МПЭБ проекта 20871
СРК представляет собой иерархическую систему с тремя уровнями преобразования информации:
Первый (нижний) уровень:
– установки контроля загрязненности персонала, поверхности;
– лабораторное оборудование, СИЧ;
– интеллектуальные устройства детектирования (УД) с интерфейсным выходом по каналу RS-485;
– блоки детектирования (БД) со счетным выходом;
– крановые распределители, побудители расхода воздуха, обеспечивающие ГАК;
– датчики контроля нерадиационных параметров (положение дверей, люков, реле расхода воздуха, температуры газов в ветвях ГАК);
– средства контроля расхода воздуха, удаляемого через трубу выброса воздуха из помещений КЗ.
Второй (средний) уровень:
– централизованные устройства накопления и обработки информации (УНО), осуществляющее сбор и обработку данных с блоков детектирования со счетным выходом, контроль расхода воздуха и температуры в ветвях ГАК, контроль нерадиационных параметров;
– блоки сигнализации;
– устройства, обеспечивающие обмер индивидуальных дозиметров;
– устройства контроля и распределения электропитания ~220 В 50 Гц;
Третий (верхний) уровень:
– центральный пульт радиационного контроля (ЦПРК), выполненный на основе технических средств АО «Концерн «НПО «Аврора» и унифицирован с пультами ИАСУ ТП МПЭБ;
– резервный пульт радиационного контроля.

## Slide 6
Структурная схема СРК МПЭБ проекта 20871
БД – блок детектирования со счетным выходом
БСС – блок светозвуковой сигнализации
СК – датчики с выходом «сухой контакт»
ИБД – интеллектуальные БД с выходом RS485
ПЧ – преобразователь частоты
РЗБ – Установка сигнальная типа РЗБ-04-04
РК – крановый распределитель
РПРК – резервный пульт рад.контроля
СИЧ – спектрометр излучений человека
СГГ – спектрометр газов
ЦПРК – центральный пульт рад.контроля

## Slide 7
Особенности СРК МПЭБ проекта 20871
1. Применение методики принятия управленческих решений оператором реакторной установки на базе текущих и прогнозных значений радиационных и нерадиационных параметров о состоянии радиационной обстановки МПЭБ.
2. Применение для формирования каждого управляющего сигнала, передаваемого в СУ РУ МПЭБ, трех устройств детектирования, контролирующих соответствующие связанные радиационные параметры, реализованных на различных физических принципах, при этом устройства детектирования и обработки информации получают электропитание по разным фидерам, а сигнал управления формируется, если поступил сигнал как минимум от двух датчиков в соответствии с правилом «2 из 3».
3. Независимые каналы обработки информации с блоков детектирования, реализованные в централизованных УНО, для повышения надежности системы, ее ремонтопригодности и снижения стоимости системы.
4. Возможность управления блоками сигнализации, установленными в помещениях МПЭБ, по сигналам, формируемым по показаниям в определенных точках контроля вне зависимости от работоспособности ЦПРК и канала связи с верхним уровнем.
5. Использование в качестве внутреннего для информационного обмена в УНО интерфейса CAN, обеспечивающего мультимастерный обмен информацией на шине в многоконтроллерной системе и характеризующийся высокой скоростью передачи данных и помехоустойчивостью, повтором ошибочных сообщений, отключением неисправных узлов от обмена по шине.

## Slide 8
Спасибо
за внимание