## Slide 1: Cравнение и гармонизация отечественных и международных нормативных документов, регламентирующих разработку и внедрение цифровых систем контроля и управления АС
Ракитин И.Д., Чебышов С.Б.
АО «СНИИП»
Москва, 2022г. МИФИ

## Slide 2: Международные организации по стандартам в области АСУ ТП АС
Подкомитет ПК 45А Международной электротехнической комиссии (МЭК)
Институт инженеров в области электротехники и электроники (IEEE).
Исторически возникло и до сих пор наблюдается значительное рассогласование и расхождение между двумя различными системами стандартов, разрабатываемых в этих организациях.
На стандарты IEEE ориентированы преимущественно - США, Канада, Южная Америка, Южная Африка, Южная Корея и большинство стран Азии).
На стандарты ПК 45А МЭК ориентированы страны ЕЭС, ряд стран Азии и Северной Африки.
Совместное заседание подкомитета ПК 45А МЭК и IEEE, намеченное в Швеции на май 2022 г, будет посвящено вопросам устранения рассогласования и разработке совместных правовых норм в области АСУ ТП АС для двух важнейших международных систем стандартизации.

## Slide 3: Почему в Российской Федерации возникла особая ситуация с «атомными» стандартами?
Автономное (частично), независимое и секретно-конфиденциальное развитие отечественной атомной индустрии и энергетики, начиная с легендарных лет «холодной войны» и вплоть до 1990-х годов.
РФ унаследовала от СССР систему ГОСТов, а также собственную систему НТД, по ряду базовых понятий и принципов построения отличную от МЭК и IEEE.
Рассогласование ряда отечественных атомных стандартов с международными вовсе не означает априори какой-либо их «ущербности», а отдельные стандарты и НТД являются даже гораздо более завершенными как функционально, так и логически.
В настоящее время значительная часть отечественных стандартов устарела и доставляет серьезные затруднения для экспорта Российских атомных технологий, включая АС, за рубеж.
Обозначения ГОСТ относятся к актуальным стандартам, принятым еще в советские времена. Стандарты, принятые уже в РФ, имеют обозначение ГОСТ Р. Наконец, стандарты, являющиеся строго аутентичными и официально утвержденными переводами международных стандартов, обозначаются, например, как ГОСТ Р МЭК, ГОСТ Р ISO и др.

## Slide 4: Гармонизация отечественных и зарубежных атомных стандартов
Общее торможение развития РФ в 90-х годах привело к отставанию и в области стандартизации, тогда как на условном «Западе» наблюдалось интенсивное развитие цифровых компьютерных технологий и соответствующих стандартов.
Финансовые возможности крупнейших западных корпораций позволили им захватить большую долю международного «атомного» рынка, в том числе и в области стандартизации атомной отрасли.
Устранение отставания, развитие стандартизации и активизация работы в ISO, МЭК и МАГАТЭ становится для российского экспертного сообщества, научно-технической общественности и руководства отрасли главнейшей задачей, сформулированной как: «гармонизации Российских и международных стандартов».
Подкомитет ПК7 ТК 322 был создан Росстандартом в качестве органа поддержки в РФ разработки, внедрения, сопровождения и гармонизации отечественных стандартов и НТД с международными стандартами (МЭК, ИСО, МАГАТЭ, IEEE и др.) по тематике АСУ ТП АС.

## Slide 5: Принципы сотрудничества ТК 45 МЭК и МАГАТЭ
МАГАТЭ является Международной организацией, ответственной за разработку принципов безопасности (в виде Руководств МАГАТЭ) при осуществлении контроля, управления и проектирования электротехнических и электронных систем и оборудования для АС;
ТК 45 (ПК 45А) является ответственным за разработку стандартов, реализующих и конкретизирующих эти принципы в виде требований к системам контроля и управления (СКУ), важным для безопасности АС;
ТК 45 приглашается к участию в разработке соответствующих руководств по безопасности МАГАТЭ, а МАГАТЭ приглашается к участию в заседаниях и практической деятельности ТК 45 (ПК 45А).
Классификация, категоризация, строгость и функциональность стандартов МЭК
Строгость требований стандартов определяется конкретным видом оборудования и степенью важности для безопасности выполняемых им функций.
С началом широкого применения компьютерной техники нельзя (затруднительно) жестко связать систему и выполняемую ею функцию. Поэтому необходимо отдельно осуществлять категоризацию функций и классификацию систем по степени их важности для безопасности.
Это приводит к дополнительным расхождениям между отечественными и международными стандартами и НТД и является еще одним фактором, инициирующим выполнение требований по гармонизации.
Требования Регулятора США (NRC 10 CFR 50) – высший уровень иерархии для стандартов IEEE
В стандартах 1-го уровня IEEE:
Std 603-1998 «Критерии для систем безопасности атомных электростанций. Описание»
Std 7-4.3.2-1993 «Критерии для цифровых компьютеров в системах безопасности АЭС»
представлены основные требования к проектированию систем, важных для безопасности АС, а также важнейшие аспекты программного и технического обеспечения компьютерных систем.

## Slide 6: Руководства и требования МАГАТЭ – высший уровень иерархии для стандартов ТК 45 ПК 45А МЭК
SSG-30 Классификация по безопасности для структур, систем и компонентов атомных электростанций. Специальное Руководство МАГАТЭ по безопасности. 2014 г.
SSR-2/1 Безопасность АС: проектирование. Специальные Требования МАГАТЭ по безопасности. Ревизия 2016 г.
SSR-2/2 Безопасность АС: ввод в эксплуатацию и эксплуатация. Специальные Требования МАГАТЭ по безопасности. 2016 г.
SSG-39 Проектирование систем контроля и управления для атомных электростанций. Специальное Руководство МАГАТЭ по безопасности. 2016 г.
SSG-54 Программы управления авариями на атомных электростанциях. Специальное Руководство МАГАТЭ по безопасности. 2019 г.
МЭК 61513 и МЭК 63046 – стандарты 1-го уровня иерархии, заложенные в основу ПК 45А
В них представлены требования к СКУ и, соответственно, к электротехническим системам и системам электропитания, обеспечивающим СКУ, важные для безопасности АС, а также имеются непосредственные ссылки на стандарты 2-го уровня, детализирующие и конкретизирующие такие общие вопросы как:
категоризация функций и классификация СКУ и электротехнических систем,
оценка соответствия, разделение систем, защита от отказов по общей причине,
аспекты программного обеспечения компьютерных систем,
аспекты технического обеспечения компьютерных и электротехнических систем,
проектирование пунктов управления и кибербезопасность.

## Slide 7: Структура построения и иерархия серии отечественных «атомных» стандартов
Федеральные законы и Указы Президента РФ являются нормативными правовыми документами высшего уровня. За ними следуют Постановления Правительства РФ и/или Федерального ведомства.
Далее следуют Федеральные нормы и правила (ФНП), среди которых наиболее важными являются:
НП-087-07: Правила ядерной безопасности реакторных установок атомных станций (ПБЯ),
НП-001-15: Общие положения обеспечения безопасности атомных станций (ОПБ), и
НП-026-16: Требования к управляющим системам, важным для безопасности атомных станций.
Классификации оборудования АС по степени важности для безопасности сравнивались для 4-х нормативных международных систем:
НП-001-15 «Общие положения обеспечения безопасности атомных станций»
МЭК 61226-2020 «Атомные электростанции. Системы контроля и управления, важные для безопасности. Классификация функций контроля и управления»
МАГАТЭ SSR-2/1: 2016 «Безопасность ядерных энергетических реакторов. Требования к проектированию»
IEEE 603-1998 «Критерии для систем безопасности АС. Описание»

## Slide 8: Классификация оборудования по важности для безопасности в различных нормативных системах
Стандарт или РД | Классы по важности для безопасности |  |  |  | 
ОПБ НП-001-15 | Класс 4 | Класс 3 |  | Класс 2 | Класс 1
МАГАТЭ SSR-2/1 | Системы не важные для безопасности | Системы важные для безопасности |  |  | нет
 |  | Системы связанные с безопасностью |  | Системы безопасности | 
МЭК 61226 | Вне классов | Класс С | Класс В | Класс А | нет
IEEE 603 | Не класс 1E |  |  | Класс 1E | нет
Классификация по важности для безопасности существенно различается для каждой из 4-х систем
Только в НП-001-15 классифицируется по безопасности ВСЕ оборудование, включая такое, отказ которого может привести к запроектным авариям с разрушением твэлов (Класс 1), с расширением классификации по назначению (системы НЭ и безопасности) и по характеру выполняемых функций (защитные, локализующие, обеспечивающие, управляющие).
Три другие международные нормативные системы классификации существенно «проигрывают» Российской системе по отсутствию «Класса 1», многофункциональности, многообразию и широте охвата.

## Slide 9: Сравнение отечественных и международных требований к разработке цифровых систем безопасности АС
В РФ до сих пор не создана законченная система НТД с общими требованиями к разработке цифровых систем безопасности АС, поэтому для анализа и определения задачи гармонизации выбраны лишь РД, устанавливающие требования к СУЗ (ГОСТ 26843-86, НП-087-07, НП-001-15 и НП-026-16).
Эти РД сравнивались на международном уровне со стандартами IEEE как признанного лидера «цифрового» направления требований.
Проведенный анализ показал, что стандарты IEEE (Std 603-1998 и Std 7-4.3.2-1998) являются хорошо структурированными и сбалансированными документами высшего уровня, в которых описаны основные критерии, а также общие функциональные и проектные требования к управляющей и измерительной частям систем безопасности всех типов.
Результаты сравнения – анализ Российских стандартов и требований к СУЗ
К сожалению, отсутствуют Российские аналоги, область применения и назначение которых полностью совпадала бы с IEEE, и в которых был бы реализован такой же системный и сбалансированный подход.
В Российских стандартах часто не соблюдается принятая в международном сообществе терминология (определения системы защиты, квалификации оборудования, и т.п.). Например, классификация систем и категоризация функций по их важности для безопасности АС проводятся отдельно.
Это – одна из причин, по которым гармонизация российских и международных стандартов является весьма непростой задачей.

## Slide 10: Результаты сравнения – анализ требований IEEE к цифровым системам безопасности АС
В большинстве случаев критерии и требования IEEE являются даже более строгими, чем в российских стандартах. Например: проведение защитных мероприятий; качество; независимость в отношении физического разделения и барьеров для каналов СБ, и еще более дюжины критериев.
Однако есть несколько важных случаев более строгих Российских требований:
- Критерий единичного отказа (степень резервирования) – требования превышают простое применение критерия единичного отказа для системы АЗ
- Надежность – в российских стандартах и ФНП приведены более детальные и строгие численные требования по ВАБ
Предложение о гармонизации Российских НТД по цифровым СБ в виде адаптации «ГОСТ Р IEEE»
Анализ показал, что стандарты IEEE Std 603-1998 и Std 7-4.3.2-1998 и их новейшие релизы можно заслуженно рекомендовать как «ГОСТ Р IEEE» для адаптации в Российские нормативные системы. Они являются гораздо более полными и непротиворечивыми для проектирования систем безопасности (включая программно-инструментальное обеспечение), чем существующие российские стандарты и ФНП.
Однако эта гармонизация не может быть осуществлена автоматически, без специальной экспертной оценки вновь разрабатываемых систем и стандартов безопасности. Возможны противоречия (частично показанные выше), разрешение которых потребует отступления от определенных требований и коррекции ряда документов ФНП.

## Slide 11: Предложение о гармонизации Российских НТД с ориентацией на МЭК в виде «ГОСТ Р МЭК»
Как отмечалось выше, к единственному документу первого (наиболее высокого) уровня иерархии разработки ПК 45А (МЭК 61513), недавно включенному в Российскую нормативную систему как ГОСТ Р МЭК 61513, в 2020 году был добавлен второй стандарт МЭК 63046, который теперь также лежит в основе серии стандартов ПК 45А. Поэтому весьма актуальной становится его скорейшая адаптация как ГОСТ Р МЭК 63046.
В результате анализа была составлена сводная таблица стандартов МЭК, посвященных АСУ ТП АЭС, в которой даны основные характеристики этих стандартов -более 120 наименований с 10-ю параметрами.
Предполагается, что результаты данного анализа послужат основой для формирования отраслевой программы гармонизации стандартов.

## Slide 12
Благодарность.
При подготовке доклада авторы получили важные рекомендации и технические материалы от ряда ведущих Российских экспертов. Особую признательность и благодарность авторы выражают секретарю Технического комитета 45 МЭК, главному специалисту АО «ВНИИАЭС» С.А. Шумову и председателю секции АСУ НТС № 1 Госкорпорации «Росатом», советнику Генерального директора АО «РАСУ» В.П. Сивоконю.

## Slide 13
Спасибо за внимание!