## Slide 1
Чебышов Сергей Борисович
Первый заместитель генерального директора по научной работе –
Главный конструктор АО «СНИИП»
Ткачев Сергей Валерьевич
Главный конструктор СРК судов с ЯЭУ АО «СНИИП» –
начальник лаборатории
Оптимизация АСРК на примере опытно-демонстрационного энергоблока с реактором на быстрых нейтронах со свинцовым носителем БРЕСТ-ОД-300

## Slide 2
Проект «БРЕСТ-ОД-300»
БРЕСТ – проект реакторов на быстрых нейтронах со свинцовым теплоносителем, двухконтурной схемой отвода тепла к турбине.
Главный конструктор реакторной установки – НИКИЭТ имени Н. А. Доллежаля, электрическая мощность 300 МВт.
Целью проекта БРЕСТ-ОД-300 является демонстрация не только высоких физических и эксплуатационных характеристик, свойств естественной безопасности реактора данного типа, но и возможности его работы в замкнутом цикле в равновесном топливным режиме.
В проекте БРЕСТ реализуется создание «пристанционного топливного цикла», который должен замкнуть цикл использования ядерного топлива, решить проблему радиоактивных отходов и чрезвычайно важную международную проблему нераспространения ядерного оружия.
Отличительной особенностью проекта является концепция «Естественной безопасности».
Реактор является установкой бассейнового типа, то есть корпус реактора конструктивно исключается – в шахту из теплоизоляционного бетона (изнутри покрытого металлическим слоем) залит свинец (теплоноситель), в который опущены активная зона, парогенератор, насосы и другие системы.

## Slide 3
Особенности и преимущества РУ БРЕСТ
К преимуществам проекта относятся:
– естественная радиационная безопасность при любых возможных авариях;
– долговременная обеспеченность топливными ресурсами;
– исключение наработки плутония оружейного качества и пристанционная реализация технологии сухой переработки топлива;
– экологичность производства энергии и утилизации отходов;
– экономическая конкурентоспособность за счет естественной безопасности АЭС и технологий топливного цикла.

## Slide 4
Общие положения по СРК РУ БРЕСТ-ОД-300
СРК энергоблока с РУ БРЕСТ-ОД-300 является независимой подсистемой системы радиационного контроля опытно-демонстрационного комплекса (ОДЭК).
СРК энергоблока с РУ БРЕСТ-ОД-300 предназначена для получения и обработки информации о контролируемых параметрах, характеризующих радиационное состояние энергоблока и промплощадки ОДЭК.
СРК энергоблока РУ-БРЕСТ-ОД-300 включает следующие подсистемы:
– радиационный технологический контроль, в том числе аварийный (РТК);
– радиационный контроль помещений (РКП);
– индивидуальный дозиметрический контроль (ИДК);
– радиационный контроль за нераспространением радиоактивных загрязнений (РКЗ);
– периодический и эпизодический контроль (ПЭК) на базе стационарных лабораторных ТС и ТС оперативного контроля.

## Slide 5
Подсистемы СРК
РТК предназначен для диагностики состояния защитных барьеров и технологического оборудования с радиоактивными средами, поиска источников утечки радионуклидов и контроля утечки радиоактивных веществ в окружающую природную среду.
РТК осуществляет контроль:
– МПД гамма- излучения от технологического оборудования и трубопроводов;
– ОА радионуклидов в технологических средах и в воздухе производственных помещений;
– газоаэрозольных выбросов и жидких сбросов в окружающую среду;
– ОА охлаждающей воды, направляемой на градирню;
– эффективности работы систем спецводоочистки, спецгазоочистки и фильтров вентсистем;
– ОА радионуклидов в воздухе необслуживаемых помещений, вентиляционных и локализующих системах.
РКП направлен на предотвращение внешнего и внутреннего облучения персонала сверх установленных пределов доз.
РКП осуществляет контроль:
– МАЭД гамма-излучения, нейтронного излучения;
– ОА газов (в том числе по 3H) и аэрозолей (в том числе по 210Po) в воздухе помещений энергоблока.

## Slide 6
Подсистемы СРК
РКЗ обеспечивает контроль загрязнения радиоактивными веществами различных поверхностей.
Выполняется с помощью измерения уровня загрязнений поверхностей альфа- и бета-излучающими радионуклидами кожных покровов и личной одежды персонала, а также спецодежды, спецобуви и средств индивидуальной защиты.
Контроль выполняется в виде принудительного контроля радиоактивного загрязнения на 2-х барьерах.
ИДК обеспечивает контроль, учет и планирование дозы внешнего и внутреннего облучения посредством индивидуальных дозиметров, СИЧ.
В состав ИДК входят:
– комплект термолюминесцентных дозиметров для измерения дозы внешнего облучения персонала;
– комплект прямопоказывающих и сигнализирующих дозиметров со считывателями для оперативного контроля доз внешнего облучения персонала.
Для измерения содержания радионуклидов в организме человека и расчёта доз внутреннего облучения персонала энергоблока предусматриваются гамма - спектрометры излучения человека.

## Slide 7
Исходные данные для оптимизации РК
Объем радиационного контроля РУ БРЕСТ-ОД-300 по результатам входного анализа проектной документации и исходных технических требований
Контролируемый параметр | Количество точек контроля
МПД гамма-излучения | 27
МПД гамма-излучения при ПА и ЗПА | 4
МАЭД гамма-излучения | 43
МАЭД нейтронного излучения | 10
ОА ИРГ | 27
ОА ИРГ в том числе трития | 30
ОА 131I | 18
ОА аэрозолей | 85
ОА жидкости, погружной | 4
ОА жидкости, проточный | 12
Расход воздушного потока | 2
Пост АСКРО МАЭД гамма-излучения | 2
Блоки управления электроприводной трубопроводной арматурой и компрессорами | 6 (6*ЭМК)
Блоки светозвуковой сигнализации | 65+36
Итого: | 371
МАЭД – мощность
амбиентного эквивалента дозы
МПД – мощность
поглощенной дозы
ОА – объемная активность
ИРГ – инертные
радиоактивные газы
ПА – проектная авария
ЗПА – запроектная авария
РК – радиационный контроль
ЭМК – электромагнитный клапан

## Slide 8
Оптимизация радиационного контроля РУ БРЕСТ-ОД-300
Оптимизация объема радиационного контроля основывается на следующих основных положениях:
– обеспечение радиационной безопасности энергоблока;
– учет опыта эксплуатации действующих атомных станций;
– учет достигнутого технического уровня средств измерения ионизирующего излучения;
– сохранение или повышение информативности измерительных каналов СРК.
Принципы оптимизации объема радиационного контроля
1. Переход на периодический контроль МАЭД необслуживаемых, полуобслуживаемых помещений, помещений с периодическим пребыванием персонала
2. Отказ от точек контроля ОА ИРГ в помещениях с отсутствием оборудования-источников ИРГ
3. Отказ от контроля ОА аэрозолей в воздуховодах после фильтровальных станций в вентиляционных системах
4. Частичное исключение непрерывного контроля ОА аэрозолей и паров йода в системах технологических сдувок и переход на периодический передвижными радиометрическими установками
5. Замена оборудования стационарных измерительных каналов на мобильные приборы и лабораторные методы контроля по отдельным точкам контроля

## Slide 9
Результаты оптимизации объема радиационного контроля
Контролируемый параметр | Контроль | ИТОГО
МПД гамма-излучения | 9 | 9
МАЭД гамма-излучения | 83 | 83
МПД гамма-излучения (ПА, ЗПА) | 4 | 4
МАЭД нейтронного излучения | 4 | 4
ОА 131I | 7 (НД) | 7 (СДК №1)
ОА 3Н | 6 (НД) | 6
ОА ИРГ | 22(НД) + 24 (ПД) | 26 (7хСДК №1 + 9хСДК №2 + 10хСДК №4)
ОА аэрозолей | 29(НД) + 17 (ПД) | 32 (7хСДК №1 + 9хСДК №2 + 16хСДК №3)
ОА воды погружной | 4 | 4
ОА воды проточный | 6 | 6
Блок светозвуковой сигнализации БСС | 83 | 83
Блок управления ЭМК БУЭК-01Р (4хЭМК) | 10 | 10
СДК – стенд дозиметрического контроля
НД – непрерывный дистанционный
ПД – периодический дистанционный

## Slide 10
Результаты оптимизации объема радиационного контроля
Конфигурация стендов дозиметрического контроля
Тип СДК | Контролируемый параметр | Кол-во точек отбора проб, шт. | Кол-во ЭМК, шт. | Управление ЭМК | Кол-во стендов
СДК №1 | ОА ИРГ ОА α-, β- аэрозолей ОА паров 131I | 1 | 2 (проба, продувка) | в составе СДК | 7
СДК №2 | ОА ИРГ ОА α-, β- аэрозолей | 1 | 2 (проба, продувка) | в составе СДК | 9
СДК №3 | ОА α-, β- аэрозолей | 1 | 2 (проба, продувка) | в составе СДК | 16
СДК №4 | ОА ИРГ | 1 | 2 (проба, продувка) | в составе СДК | 10
СДК №5 (СПК) | – | 7 | 8 (пробы, продувка) | Отдельные БУЭК-01Р (2 шт.) | 5

## Slide 11
Результаты оптимизации объема радиационного контроля
Контролируемый параметр | По ИТТ на СРК и проектной документации | По результатам оптимизации РК
МПД гамма-излучения | 27 | 9
МПД гамма-излучения при ПА и ЗПА | 4 | 4
МАЭД гамма-излучения | 43 | 83
МАЭД нейтронного излучения | 10 | 4
ОА ИРГ | 27 | 26
ОА ИРГ в том числе трития | 30 | 6
ОА 131I | 18 | 7
ОА аэрозолей | 85 | 32
ОА жидкости, погружной | 4 | 4
ОА жидкости, проточный | 12 | 6
Расход воздушного потока | 2 | 2
Пост АСКРО МАЭД гамма-излучения | 2 | 2
Блоки управления электроприводной трубопроводной арматурой | 6 (6хЭМК) | 10 (4хЭМК)
Блоки светозвуковой сигнализации | 65+36 | 83
Итого: | 371 | 278

## Slide 12
Результаты оптимизации объема радиационного контроля
Выводы и комментарии
1) Уменьшение единиц оборудования радиационного контроля – 93 шт., что составляет порядка 30% как в количественном выражении, так и в материальных затратах.
2) Количество единиц оборудования, предназначенного для измерения объемной активности аэрозолей, йода и инертных радиоактивных газов, в проектной документации на АСРК РУ БРЕСТ–ОД–300 является избыточным и требует уточнения и обоснования на этапе разработки технического проекта.
3) Увеличение количества блоков детектирования гамма-излучения относительно данных проектной документации на АСРК РУ БРЕСТ–ОД–300 связано с необходимым контролем радиационной обстановки помещений ЗКД и путей эвакуации персонала РУ не полностью учтенных в проектной документации на АСРК РУ БРЕСТ-ОД-300.
4) Результаты оптимизации подтверждены проектными работами АО «Атомпроект»
5) Продолжить работы по оптимизации СРК на этапе ТП и РКД

## Slide 13
Спасибо
за внимание
Коллектив разработчиков:
Чебышов С.Б.
Черкашин И.И.
Ветошкин Е.М.
Ткачев С.В.